榕连环评〔2024〕21号

关于福州连江三屿110千伏输变电工程

环境影响报告表的审批意见

国网福建省电力有限公司福州供电公司：

你公司报送的《福州连江三屿110千伏输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关申请审批的材料收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下：

- 项目建设内容

- 新建三屿110kV变电站站址位于福州市连江县可门经济开发区内（中心坐标：东经119度44分53.551秒，北纬26度20分17.282秒），本项目新建主变2×50MVA、110kV电缆出线2回、10kV电缆出线28回、电容器组2×（3.6+4.8）Mvar。配套建设配电综合楼、进站道路及环保工程、公用工程。

- 新建线路起于港马Ⅰ、Ⅱ路#2塔，止于三屿110kV变电站，长度约2.01km，其中双回架空线路长约1.79km，双回电缆线路长约0.22km（新建线路折单长约4.02km，其中架空线路折单长约3.58km，电缆线路折单长约0.44km）。

根据《报告表》评价结论，该项目符合《福州市“十四五”配电网发展规划》，符合福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）的要求，在严格执行环保“三同时”制度，认真落实各项污染防治和生态保护措施及下列工作要求后，从环境影响角度，原则同意按照《报告表》所列的地点、性质、规模和生态环境保护对策措施进行项目建设。

- 二、项目建设及运行中应重点做好的工作

- （一）严格落实防治工频电场、工频磁场等环境保护措施，

- 确保变电站及电磁环境敏感目标的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值的相关要求，即工频电场小于4kV/m，磁感应强度小于100μT；在输电线路通过耕地等场地时，应确保架空输电线路线下的工频电场强度小于10kV/m，且应设置警示和防护指示标志。

- （二）变电站应合理布局，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声达标，同时线路路径应确保附近声环境敏感目标处的噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能要求，防止噪声扰民。

- （三）变电站排水系统应严格实行雨污分流制。变电站内生活污水应经化粪池预处理后排入市政污水管网，纳入可门污水处理厂统一处理。

- （四）变电站产生的废变压器油、废铅酸蓄电池属于危险废物，应委托有相应资质的单位进行安全处置，严禁随意丢弃，并制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账。变电站生活垃圾应委托环卫部门统一清运处理。

- （五）应按照规定制定突发环境事件应急预案，并定期开展演练。变电站应配套建设一座有效容积不小于25m3的事故油池及事故油坑、排油管等设施，并对其完好情况加强检查，确保变压器油无渗漏、无溢流。

- （六）线路应尽量远离医院、学校、居民住宅等环境敏感目标。线路经过林地时，应采取较小塔型、高塔跨越及加大铁塔档距等措施，选择影响较小区域通过，以减少占地和林木砍伐，防止破坏生态环境和景观。对跨越泄洪湖的输电线路应合理选择架线位置，不在水中及河床上立塔，塔基位置尽可能远离河岸，减少塔基对河流的影响。

（七）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。采取有效防尘、降噪等措施，减轻施工噪声、粉尘、污水等对环境的影响，不得施工扰民。

- （八）应建立严格的环保管理制度，配套专职环保管理人员，加强环保设施运行管理与维护，加强线路日常巡查和检查。同时，定期委托有资质的单位开展工频电磁场、噪声监测工作，并对电磁环境敏感目标进行跟踪监测，发现问题及时整改和报告。

- （九）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

- 三、污染物排放执行标准（标准更新按新标准执行）

（一）噪声。施工期：场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期：变电站东北侧（靠近交通干道一侧）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行（GB12348-2008）3类标准；线路附近声环境敏感目标处的噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（三）固体废物。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），转运执行《危险废物转移管理办法》。

（四）电磁场。工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），即：变电站及电磁环境敏感目标满足工频电场强度≤4000V/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所处工频电场强度、工频磁感应强度满足 10kV/m和100μT的控制限值要求。

四、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。

五、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表。

六、我局委托福州市连江生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2024年9月29日

抄送：福州市连江生态环境保护综合执法大队。

福州市连江生态环境局                      2024年9月29日印发