榕连环评〔2025〕3号

关于福州连江晓澳110千伏变电站主变扩建

工程（2号主变）（重新报批）环境影响

报告表的审批意见

国网福建省电力有限公司福州供电公司：

你公司报送的《福州连江晓澳110千伏变电站主变扩建工程（2号主变）（重新报批）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关申请审批的材料收悉。根据《环境影响评价法》第24条等规定，现提出审批意见如下：

- 一、项目建设内容

- 《福州连江晓澳110千伏变电站主变扩建工程（2号主变）环境影响报告表》于2019年12月通过我局批复（连环审表〔2019〕64号），由于环评文件批复超过五年未动工建设，依据法律规定，环评文件报我局重新审核。项目建设内容包括：

- （一）连江晓澳110kV变电站2号主变扩建工程位于连江县晓澳镇晓兴街道（站址中心经纬度：东经119度38分22.567秒，北纬26度13分19.903秒），在晓澳变站址内预留位置扩建2号主变，容量为1×50MVA，建设110kV出线间隔1个，10kV出线间隔10个，无功补偿新增1×（3.6+4.8）Mvar电容器组；新增一座有效容积为12m3的事故油池与原事故油池串联。

- （二）浦口220kV变电站110kV间隔扩建工程位于连江县浦口镇岭头，在220kV浦口变110kV配电装置预留位置上建设晓澳II间隔，新建的晓澳II间隔布置在110kV配电装置西南侧起第三个间隔（间隔中心经纬度：东经119度35分14.367秒，北纬26度15分17.241秒）。

- （三）将晓澳变站外的双回路终端塔上的II回线路的跳线完成连接。

根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策和福建电网发展规划，符合福州市生态环境分区管控要求，在严格执行环保“三同时”制度，认真全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施及下列工作要求后，从环境影响角度，原则同意《报告表》结论和拟采取的生态环境保护对策措施。

- 三、项目建设及运行中应重点做好的工作：

- （一）严格落实防治工频电场、工频磁场等环境保护措施，

- 确保变电站及电磁环境敏感目标的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值的相关要求，即工频电场小于4kV/m，磁感应强度小于100μT。变电站厂界外应设置警示和防护指示标志。

- （二）应优先选用低噪声设备，并采取隔声、消声等综合降噪措施，确保附近声环境敏感目标处的噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能要求，防止噪声扰民。

- （三）变电站排水系统应严格实行雨污分流制。生活污水应经化粪池预处理后，定期清掏运送至附近乡村污水处理站处理，不外排。

- （四）变电站产生的废变压器油、废铅酸蓄电池属于危险废物，应委托有相应资质的单位进行安全处置，严禁随意丢弃，并制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账。变电站生活垃圾应委托环卫部门统一清运处理。

- （五）应按照规定制定突发环境事件应急预案，并定期开展演练。在变电站内新建一座有效容积不小于12m3的事故油池，并与原事故油池串联使用，并对其完好情况加强检查，确保变压器油无渗漏、无溢流。

（六）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。选用先进的施工工艺设备，严格控制施工占地；施工废水和机械设备冲洗废水，应经临时沉淀池沉淀后，用于施工场地洒水抑尘不外排；应采取有效降噪、防尘等措施，减轻施工噪声、粉尘等对环境的影响，并优化施工时间，避开在午间、夜间施工作业，不得施工扰民；弃土石方应及时外运至指定地点综合利用，避免造成二次污染。

- （七）应建立严格的环保管理制度，配套专职环保管理人员，加强设备和环保设施运行管理与维护。同时，定期委托有资质的检测机构开展工频电磁场、噪声监测工作，并对电磁环境敏感目标进行跟踪监测，发现问题及时整改并向相关部门报告。

- （八）你公司应做好与当地规划部门和属地乡镇的沟通协调工作，严格控制变电站周边居民住宅及其他敏感设施的建设，对位于变电站东北侧的羽丰鸽业，建议不得在电力规划保护区内建设。

- （九）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

- 三、污染物排放执行标准（标准更新按新标准执行）

- （一）噪声。施工期：场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期：运营期晓澳110kV变电站厂界、浦口变本期间隔扩建处围墙外噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类噪声排放标准，声环境敏感目标处的噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

- （二）废气。施工期废气颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

- （三）电磁场。工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），即：变电站站界及电磁环境敏感目标满足工频电场强度≤4000V/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求。

（四）固体废物。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），转运管理执行《危险废物转移管理办法》。

四、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入使用。

五、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表。

六、我局委托福州市连江生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

七、本项目批复生效后，原批复连环审表〔2019〕64号文予以作废。

福州市生态环境局

2025年3月17日

抄送：福州市连江生态环境保护综合执法大队。

福州市连江生态环境局                     2025年3月17日印发